辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全手册（试行）
辽宁省住房和城乡建设厅

2020年10月

目  录

1

1 总则

1

1.1 目的

1

1.2 编制依据

2

1.3 适用范围

2

2 行为准则

2

2.1 基本要求

3

2.2 质量行为要求

7

2.3 安全行为要求

9

3 工程实体质量控制

9

3.1 地基基础工程

11

3.2 钢筋工程

14

3.3 混凝土工程

16

3.4 钢结构工程

18

3.5 装配式混凝土工程

20

3.6 砌体工程

21

3.7 防水工程

23

3.8 装饰装修工程

25

3.9 给排水及采暖工程

3.10 通风与空调工程
26
27

3.11 建筑电气工程

27

3.12 智能建筑工程

28

3.13 市政工程

9

4 安全生产现场控制

28

4.1 基坑工程

30

4.2 脚手架工程

41

4.3 起重机械

43

4.4 模板支撑体系

43

4.5 临时用电

44

4.6 安全防护

44

4.7 其他

28

5 质量管理资料

45

5.1 建筑材料进场检验资料

46

5.2 施工试验检测资料

47

5.3 施工记录

48

5.4 质量验收记录

46

6 安全管理资料

48

6.1 危险性较大的分部分项工程资料

52

6.2 基坑工程资料

54

6.3 脚手架工程资料

54

6.4 起重机械资料

55

6.5 模板支撑体系资料

55

6.6 临时用电资料

56

6.7 安全防护资料

58

7 附则



1 总则

1.1 目的

完善企业质量安全管理体系，规范企业质量安全行为，落实企业主体责任，提高质量安全管理水平，保证工程质量安全，提高人民群众满意度，推动建筑业高质量发展。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规。

（1）《中华人民共和国建筑法》；

（2）《中华人民共和国安全生产法》；

（3）《中华人民共和国特种设备安全法》；

（4）《建设工程质量管理条例》；

（5）《建设工程勘察设计管理条例》；

（6）《建设工程安全生产管理条例》；

（7）《特种设备安全监察条例》；

（8）《安全生产许可证条例》；

（9）《生产安全事故报告和调查处理条例》等。

1.2.2 部门规章

（1）《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号）；

（2）《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令第18号）；

（3）《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）；

（4）《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房城乡建设部令第5号）；

（5）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房城乡建设部令第2号）；

（6）《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）；

（7）《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（建设部令第128号）；

（8）《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）；

（9）《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房城乡建设部令第17号）；

（10）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）等。

1.2.3 有关规范性文件，有关工程建设标准、规范。

1.3 适用范围

房屋建筑和市政基础设施工程。

2 行为准则

2.1 基本要求

2.1.1 建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位依法对工程质量安全负责。

2.1.2 勘察、设计、施工、监理、检测等单位应当依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。施工单位应当取得安全生产许可证。

2.1.3 建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人应当签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。

项目负责人应当签署工程质量终身责任承诺书。

法定代表人和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

2.1.4 从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担质量安全责任。

2.1.5 施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员（以下简称“安管人员”）应当取得安全生产考核合格证书。

2.1.6 工程一线作业人员应当按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格，特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书。工程建设有关单位应当建立健全一线作业人员的职业教育、培训制度，定期开展职业技能培训。

2.1.7 建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位应当建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。

2.1.8 建设、勘察、设计、施工、监理等单位法定代表人和项目负责人应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。

2.1.9 工程完工后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。工程竣工验收合格，方可交付使用。

2.2 质量行为要求

2.2.1 建设单位

（1）按规定办理工程质量监督手续。

（2）不得肢解发包工程。

（3）不得任意压缩合理工期。

（4）按规定委托具有相应资质的检测单位进行检测工作。

（5）对施工图设计文件报审图机构审查，审查合格方可使用。

（6）对有重大修改、变动的施工图设计文件应当重新进行报审，审查合格方可使用。

（7）提供给监理单位、施工单位经审查合格的施工图纸。

（8）组织图纸会审、设计交底工作。

（9）按合同约定由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量应符合要求。

（10）不得指定应由承包单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备，或者指定生产厂、供应商。

（11）按合同约定及时支付工程款。

2.2.2 勘察、设计单位

（1）在工程施工前，就审查合格的施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明。

（2）及时解决施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量事故调查分析，并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

（3）按规定参与施工验槽。

2.2.3 施工单位

（1）不得违法分包、转包工程。

（2）项目经理资格符合要求，并到岗履职。

（3）设置项目质量管理机构，配备质量管理人员。

（4）编制并实施施工组织设计。

（5）编制并实施施工方案。

（6）按规定进行技术交底。

（7）配备齐全该项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准。

（8）由建设单位委托见证取样检测的建筑材料、建筑构配件和设备等，未经监理单位见证取样并经检验合格的，不得擅自使用。

（9）按规定由施工单位负责进行进场检验的建筑材料、建筑构配件和设备，应报监理单位审查，未经监理单位审查合格的不得擅自使用。

（10）严格按审查合格的施工图设计文件进行施工，不得擅自修改设计文件。

（11）严格按施工技术标准进行施工。

（12）做好各类施工记录，实时记录施工过程质量管理的内容。

（13）按规定做好隐蔽工程质量检查和记录。

（14）按规定做好检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作。

（15）按规定及时处理质量问题和质量事故，做好记录。

（16）实施样板引路制度，设置实体样板和工序样板。

（17）按规定处置不合格试验报告。

2.2.4 监理单位

（1）总监理工程师资格应符合要求，并到岗履职。

（2）配备足够的具备资格的监理人员，并到岗履职。

（3）编制并实施监理规划。

（4）编制并实施监理实施细则。

（5）对施工组织设计、施工方案进行审查。

（6）对建筑材料、建筑构配件和设备投入使用或安装前进行审查。

（7）对分包单位的资质进行审核。

（8）对重点部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录。

（9）对施工质量进行巡查，做好巡查记录。

（10）对施工质量进行平行检验，做好平行检验记录。

（11）对隐蔽工程进行验收。

（12）对检验批工程进行验收。

（13）对分项、分部（子分部）工程按规定进行质量验收。

（14）签发质量问题通知单，复查质量问题整改结果。

2.2.5 检测单位

（1）不得转包检测业务。

（2）不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。

（3）不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。

（4）不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

（5）应当按照国家有关工程建设强制性标准进行检测。

（6）应当对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

（7）应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门。

（8）应当单独建立检测结果不合格项目台账。

（9）应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。

2.3 安全行为要求

2.3.1 建设单位

（1）按规定办理施工安全监督手续。

（2）与参建各方签订的合同中应当明确安全责任，并加强履约管理。

（3）按规定将委托的监理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业。

（4）在组织编制工程概算时，按规定单独列支安全生产措施费用，并按规定及时向施工单位支付。

（5）在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.3.2 勘察、设计单位

（1）勘察单位按规定进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确。

（2）勘察单位按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

（3）设计单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

（4）设计单位应当按规定在设计文件中注明施工安全的重点部位和环节，并对防范生产安全事故提出指导意见。

（5）设计单位应当按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

2.3.3 施工单位

（1）设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员。

（2）项目负责人、专职安全生产管理人员与办理施工安全监督手续资料一致。

（3）建立健全安全生产责任制度，并按要求进行考核。 

（4）按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

（5）实施施工总承包的，总承包单位应当与分包单位签订安全生产协议书，明确各自的安全生产职责并加强履约管理。

（6）按规定为作业人员提供劳动防护用品。

（7）在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（8）按规定提取和使用安全生产费用。

（9）按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。

（10）按规定执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度。

（11）按规定制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

（12）按规定及时、如实报告生产安全事故。

2.3.4 监理单位

（1）按规定编制监理规划和监理实施细则。

（2）按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案。

（3）按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录。

（4）按规定对现场实施安全监理。发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告。

2.3.5 监测单位

（1）按规定编制监测方案并进行审核。

（2）按照监测方案开展监测。

3 工程实体质量控制

3.1 地基基础工程
3.1.1 按照设计和规范要求进行基槽验收。
3.1.2 按照设计和规范要求进行轻型动力触探。
遇到下列情况之一时，经勘察设计单位同意，可不进行轻型动力触探：
1承压水头可能高于基坑底面标高，触探可造成冒水涌砂；
2基础持力层为砾石层或卵石层，且基底以下砾石层或卵石层厚度大于1m时；
3基础持力层为均匀、密实砂层，且基底以下厚度大于1.5m时。

3.1.3 地基强度或承载力检验结果符合设计要求。
灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基等承载力检验，必须达到设计要求，检验数量每300m2不应少于1点，超过3000m2部分每500m2不应少于1点，每单位工程不应少于3点。

3.1.4 复合地基的承载力检验结果符合设计要求。
砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基承载力必须达到设计要求，复合地基承载检验数量不少于总桩数的0.5％，且不应少于3处。有单桩承载力或桩深强度检验要求时，检验数量不应少于总桩数的0.5％，且不应少于3根。

3.1.5 桩基础承载力检验结果符合设计要求。并符合下列规定：
1工程桩应进行承载力和桩身完整性检验；
2设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1％，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5％，且不应少于10根；
3工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20％，且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
3.1.6 对于不满足设计要求的地基，应有经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录。当地基不满足设计要求时，应编制地基处理技术方案，经勘察、设计、建设、监理单位批准后方可进行施工，并形成处理记录。

3.1.7 填方工程的施工应满足设计和规范要求，并符合下列规定：
1施工前应检查基底的垃圾、树根等杂物清除情况，测量基底标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层等。回填料应符合设计要求，并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数；
2施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数等；
3施工结束后，应进行标高及压实系数检验。

3.2 钢筋工程
3.2.1 确定细部做法并在技术交底中明确。
3.2.2 清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。
3.2.3 对预留钢筋进行纠偏。
3.2.4 钢筋加工符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1  钢筋宜采用机械设备进行调直，也可采用冷拉方法调直。当采用机械设备调直时，调直设备不应具有延伸功能。当采用冷拉方法调直时，HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4％，HRB400、HRB500、HRB600、HRB400E、HRB500E、HRBF400、HRBF500、HRBF400E、HRBF500E带肋钢筋的冷拉率，不宜大于1％。钢筋调直过程中不应损伤带肋钢筋的横肋。调直后的钢筋应平直，不应有局部弯折。

2钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定：

1）光圆钢筋，不应小于钢筋直径的2.5倍；

2）400MPa级带肋钢筋，不应小于钢筋直径的4倍；

3）500MPa级带肋钢筋，当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍，当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍；

4）位于框架结构顶层端节点处的梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋，在节点角部弯折处，当钢筋直径为28mm以下时不宜小于钢筋直径的12倍，当钢筋直径为28mm及以上时不宜小于钢筋直径的16倍；

5）箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋直径。

3.2.5 钢筋的牌号、规格和数量符合设计和规范要求。钢筋的品种、级别或规格需作变更时，均应办理设计变更文件。
3.2.6 钢筋的安装位置符合设计和规范要求。
    3.2.7 保证钢筋位置的措施到位。
3.2.8 钢筋连接符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1钢筋连接分为机械连接、焊接连接、绑扎搭接；
2钢筋接头宜设置在受力较小处，有抗震设防要求的结构中，梁端、柱端箍筋加密区范围内不宜设置钢筋接头，且不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离，不应小于钢筋直径的10倍；
3 纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，同一构件内的接头宜分批错开；纵向受力钢筋的受拉接头不宜大于50％；接头不宜设置在有抗震要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区；
4 纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时，纵向受拉钢筋的接头百分率，梁、板类及墙体构件不宜超过25％，基础筏板不宜超过50％，柱类构件不宜超过50％，当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件，不应大于50％；对其他构件，可根据实际情况适当放宽。
3.2.9 钢筋锚固符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1钢筋的锚固长度应区分抗震设计与非抗震设计；
2钢筋的锚固长度根据钢筋的种类及直径、混凝土的强度、抗震等级等确定。

3环氧树脂涂层带肋钢筋的锚固长度乘以1.25的系数。

3.2.10 箍筋、拉筋弯钩符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1 对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍；对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋及拉筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍和75mm两者之中的较大值；
2圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度，且两末端均应作不小于135°的弯钩，弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍，对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍和75mm的较大值。
3.2.11 悬挑梁、板的钢筋绑扎符合设计和规范要求。
3.2.12 后浇带预留钢筋的绑扎符合设计和规范要求。
3.2.13 钢筋保护层厚度符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的直径；
2基础中钢筋的保护层厚度，应从垫层顶面算起，且不应小于40mm；无垫层时不应小于70mm；
3  当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时，宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时，网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。

3.3 混凝土工程
3.3.1 模板板面应清理干净并涂刷脱模剂。
3.3.2 模板板面的平整度符合要求。
3.3.3 模板的各连接部位应连接紧密。
3.3.4 竹木模板面不得翘曲、变形、破损。
3.3.5 框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎。
3.3.6 楼板支撑体系的设计应考虑各种工况的受力情况，并符合下列规定：
1模板及支撑体系设计应包括下列内容：

1）模板及支撑体系的选型及构造设计；

2）模板及支撑体系上的荷载及其效应计算；

3）模板及支撑体系的承载力、刚度和验算；

4）模板及支架的抗倾覆验算；
5）绘制模板及支架施工图。
2混凝土水平构件的底模板及支撑体系、高大模板支撑体系、混凝土竖向构件和水平构件的侧面模板及支撑体系，宜按相关规定确定最不利的作用效应组合。承载力验算应采用荷载基本组合，变形验算应采用荷载标准组合。
3模板支撑体系的高宽比不宜大于3；当高宽比大于3时，应加强整理稳定性措施。
4对于多层楼板连续支模情况，应计入荷载在多层楼板间传递的效应，宜分别验算最不利工况下的支撑体系和楼板结构的承载力。

3.3.7 楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置，后浇带与主体模板支撑交界处应设双支撑，使后浇带处形成独立的支撑体系。
3.3.8 严禁在混凝土中加水。
3.3.9 严禁将洒落的砼浇筑到混凝土结构中。
3.3.10 各部位混凝土强度符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1拌制混凝土所用水泥、粗（细）骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定；
2必须按法定检测单位发出的混凝土配合比试验报告进行配制；
3配制混凝土必须按质量比计量投料且计量要准确；
4混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为粗骨制-水泥-细骨料-水，并控制搅拌时间；

5混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行；

6控制好混凝土的浇筑和振捣质量；

7控制好混凝土的养护。

3.3.11 墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1墙、柱混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时，柱、墙位置梁、板范围内的混凝土经设计单位确认，可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑。

2墙、柱混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于500mm。

3宜先浇筑强度等级高的混凝土，后浇筑强度等级低的混凝土。

3.3.12 混凝土构件的外观质量符合设计和规范要求。
3.3.13 混凝土构件的尺寸符合设计和规范要求。
3.3.14 后浇带、施工缝的接茬处应处理到位。
3.3.15 后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑。
3.3.16 按规定设置施工现场试验室。
3.3.17 混凝土试块应及时进行标识。
3.3.18 同条件试块应按规定在施工现场养护，试块应留置在靠近相应结构构件的适当位置，并应采取相同的养护方法。
3.3.19 楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力。
3.4 钢结构工程
3.4.1 焊工应当持证上岗，在其合格证规定的范围内施焊。
3.4.2 一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验。
3.4.3 高强度螺栓连接副的安装符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1钢结构安装完成后应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件磨擦应单独进行磨擦面抗滑移系数试验；
2高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查；
3扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5％。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角头进行终拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并用标记，按照规范规定进行拧扭矩检查；
4高强度螺栓连接副拧后，螺栓丝扣外露应为2～3扣，其中允许有10％的螺栓丝扣外露1扣或4扣；
5 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓孔不应采用气割扩孔，扩孔数量应征得设计同意，扩孔后的孔径不应超过1.2d（d为螺栓直径）；
6 螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d，连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。

3.4.4 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造应符合设计要求。
3.4.5 钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求。
3.4.6 钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合设计和规范要求。
3.4.7 薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度符合设计要求。
3.4.8 钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均符合设计要求。
3.4.9 多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1 钢结构基础中的预埋件应安装位置准确；

2 钢结构安装前，柱脚板应做中心标记，柱中心也应做中心标记，安装就位时使中心吻合；

3 钢结构立柱安装中应逐根用经纬仪校正，然后安装连接梁，多层钢结构建筑，应逐层校正钢结构构件的垂直度，当天安装构件应形成稳定的空间体系；

4 钢结构安装完成后应对钢结构的整体垂直度进行检测。

3.4.10 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，所测挠度值符合设计和规范要求。
3.5 装配式混凝土工程
3.5.1 预制构件的质量、标识符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1预制构件应提供质量证明文件及质量验收记录；
2对合格的预制构件应作出标识，内容包括：工程名称、构件型号、生产日期、生产单位、合格标识、结构安装位置和方向、吊运朝向等。
3.5.2 预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置符合设计和规范要求。
3.5.3 夹芯外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能符合设计要求。
3.5.4 预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能符合设计和规范要求。
3.5.5 后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接、预埋件安装符合设计和规范要求。
3.5.6 预制构件的粗糙面或键槽符合设计要求。
3.5.7 预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接符合设计要求，并符合下列规定：
1  钢筋采用套筒灌浆连接时，灌浆应饱满、密实；
2  钢筋采用焊接连接、机械连接时，其质量应符合相关标准要求；
3  预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时，其材料性能及质量应符合验收标准要求；
4装配式结构采用现浇混凝土连接构件时，构件连接处后浇混凝土的强度应符合设计要求。

3.5.8 后浇筑混凝土强度符合设计要求。
3.5.9 钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1 灌浆施工前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验；施工过程中当更换钢筋生产企业，或同生产企业生产的钢筋外型尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时，应再次进行工艺检验；
2 灌浆套筒进厂（场）时，应抽取灌浆套筒，并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件，并进行抗拉强度的检验。

3.5.10 钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆应饱满，并符合下列规定：
1灌浆后所有出浆口均应出浆；
2钢筋水平连接时，灌浆套筒各自独立灌浆；
3竖向构件宜采用连通腔灌浆，并应合理划分连通灌浆区域。每个区域除预留灌浆孔、出浆孔与排气孔外，应形成密闭空腔，不应漏浆。连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距不宜超过1.5m；
4竖向预制构件不采用连通腔灌浆方式时，构件就位前应设置坐浆层。
3.5.11 预制构件连接接缝处防水做法符合设计要求。
3.5.12 预制构件的安装尺寸偏差符合设计和规范要求。
3.5.13 后浇混凝土的外观质量和尺寸偏差符合设计和规范要求。
3.6 砌体工程
3.6.1 砌块质量符合设计和规范要求。
3.6.2 砌筑砂浆的强度符合设计和规范要求。
3.6.3 严格按规定留置砂浆试块，做好标识。
3.6.4 墙体转角处、交接处必须同时砌筑，临时间断处留槎符合规范要求。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎，在洞口补砌时，应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土灌实。

3.6.5 灰缝厚度及砂浆饱满度符合规范要求。
3.6.6 构造柱、圈梁符合设计和规范要求。
3.7 防水工程
3.7.1 严禁在防水混凝土拌合物中加水。
3.7.2 防水混凝土的节点构造符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上；

2施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆，并及时浇筑混凝土；

3后浇带两侧的接缝表面应先清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料。

3.7.3 中埋式止水带埋设位置符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1中埋式止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏止水带本体部分；
2在浇捣靠近止水带附近的混凝土时，应严格控制浇捣的冲击力，避免力量过大而刺破橡胶止水带，同时还必须充分振捣，保证混凝土与橡胶止水带的紧密结合，施工中如发现有破裂现象应及时修补。

3.7.4 水泥砂浆防水层各层之间应结合牢固。防水砂浆施工应符合下列规定：
1 厚度大于10mm时，应分层施工，第二层应待前一层指触不粘时进行，各层应粘结牢固；
2 每层宜连续施工，留槎时，应采用阶梯坡形卷，接槎部位离阴阳角不得小于200mm；上下层接槎应错开300mm以上，接槎应依层次顺序操作，层层搭接；
3 喷涂施工时，喷枪的喷嘴应垂直于基面，合理调整压力、喷嘴与基面距离；
4 涂抹时应压实、抹平，遇气泡时应挑破，保证铺抹密实；
5 抹平、压实应在初凝前完成。

3.7.5 地下室卷材防水层的细部做法符合设计要求。
3.7.6 地下室涂料防水层的厚度和细部做法符合设计要求。
3.7.7 地面防水隔离层的厚度符合设计要求。
3.7.8 地面防水隔离层的排水坡度、坡向符合设计要求。
3.7.9 地面防水隔离层的细部做法符合设计和规范要求。
3.7.10 有淋浴设施的墙面的防水高度符合设计要求，并符合下列规定：
1 防水地面防水层应高出地面200mm，有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800mm；
2 地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。

3.7.11 屋面防水层的厚度符合设计要求。
3.7.12 屋面防水层的排水坡度、坡向符合设计要求。
3.7.13 屋面细部的防水构造符合设计和规范要求。
3.7.14 外墙节点构造防水符合设计和规范要求。建筑外墙节点的防水构造应符合下列规定：
1门窗框与墙体间的缝隙宜采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充；
2雨篷应设置不小于1％的外排水坡度，外口下沿应做滴水线；
3阳台应向水落口设置不小于1％的排水坡度，水落口周边应留槽嵌填密封材料；
4变形缝部位应增设合成高分子防水卷材附加层，卷材两端应满粘于墙体，满粘宽度不小于150mm，并应顶压固定，收头应用密封材料密封；
5穿过外墙的管道宜采用套管，套管应内高外低，坡度不应小于5％，套管周边应作防水密封处理；
6女儿墙压顶宜采用现浇钢筋混凝土或金属压顶，压顶应向内找坡，坡度不应小于5％；
7外墙预埋件四周应用密封材料封闭严密。

3.7.15 外窗与外墙的连接处做法符合设计和规范要求。
3.8 装饰装修工程
3.8.1 外墙外保温与墙体基层的粘结强度符合设计和规范要求。
3.8.2 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，并符合下列规定：
1抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施；
2不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm；
3抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

3.8.3 外门窗安装牢固。
3.8.4 推拉门窗扇安装牢固，并安装防脱落装置。
3.8.5 幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求；
2幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。当幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件采用螺栓连接时，应有防松动措施。

3.8.6 幕墙所采用的结构粘结材料符合设计和规范要求。
3.8.7 应按设计和规范要求使用安全玻璃。门窗工程有下列情况之一时，必须使用安全玻璃：
1面积大于1.5m2时的窗玻璃；
2距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃；
3与水平面夹角不大于75°的倾斜窗，包括天窗、采光顶等在内的顶棚；
4 7层及7层以上建筑外开窗；
5人员流动性大的公共场所，易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗应采用安全玻璃。

3.8.8 重型灯具等重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
3.8.9 饰面砖粘贴牢固，并符合下列规定：
1内外墙饰面砖粘贴应牢固；
2满粘法施工的内墙饰面砖无裂缝，大面和阳角无空鼓；
3 外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝设置应符合设计要求；
4 外墙饰面砖应无空鼓、裂缝。

3.8.10 饰面板安装符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1石板、陶瓷板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求；
2木板、金属板、塑料板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。

3.8.11 护栏安装符合设计和规范要求，并符合下列规定：
1 护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求；
2 护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16mm的钢化夹层玻璃；
3当用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不大于0.11m；
4 栏杆净高，六层及六层以下的不低于1.05m，七层及七层以上的不低于1.1m；
5 楼梯扶手高度不小于0.9m，楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时，其扶手高度不得低于1.05m；
6 玻璃幕墙内侧护栏设置，应严格按照设计图纸设置。
3.9 给排水及采暖工程
3.9.1 管道安装符合设计和规范要求。
3.9.2 地漏水封深度符合设计和规范要求。
3.9.3 PVC管道的阻火圈、伸缩节等附件安装符合设计和规范要求。
3.9.4 管道穿越楼板、墙体时的处理符合设计和规范要求。
3.9.5 室内、外消火栓、水泵接合器安装符合设计和规范要求。
3.9.6 水泵安装牢固，平整度、垂直度、减震措施安装等符合设计和规范要求。
3.9.7 仪表安装符合设计和规范要求。阀门安装应方便操作。
3.9.8 生活水箱安装符合设计和规范要求。
3.9.9 气压给水或稳压系统应设置安全阀。
3.9.10 排水通气管的高度符合规范要求。
3.9.11 散热器、地热分集水器安装符合规范及图集要求。
3.9.12 管道的防腐绝热符合规范要求。
3.10 通风与空调工程
3.10.1 风管加工的强度和严密性符合设计和规范要求。
3.10.2 防火风管和排烟风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须采用不燃材料。
3.10.3 风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格。
3.10.4 风管系统的加固、支架、吊架、抗震支架、防晃支架的安装符合设计和规范要求。
3.10.5 风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实。
3.10.6 水泵、冷却塔的技术参数和产品性能及安装质量符合设计和规范要求。
 3.10.7 空调水管道系统应进行强度和严密性试验。空调冷凝水管道的坡度符合规范要求。
3.10.8 空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试符合设计和规范要求。
 3.10.9 防排烟系统联合试运行与调试后的结果符合设计和规范要求。
3.10.10 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料，长度符合规范要求。 
3.10.11 风管各部件的安装符合规范要求。
3.10.12 风管及管道的防腐绝热符合规范要求。
3.11 建筑电气工程
3.11.1 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材。
3.11.2 接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。
3.11.3 接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接。
3.11.4 电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接。
3.11.5 母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接。
3.11.6 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计要求。
3.11.7 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。
3.11.8 灯具的安装符合设计要求。
3.12 智能建筑工程
3.12.1 紧急广播系统应按规定检查防火保护措施。
3.12.2 火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证（认可）的产品。
3.12.3 火灾探测器不得被其他物体遮挡或掩盖。
3.12.4 消防系统的线槽、导管的防火涂料应涂刷均匀。
3.12.5 当与电气工程共用线槽时，应与电气工程的导线、电缆有隔离措施。
3.13 市政工程
3.13.1 道路路基填料强度满足规范要求。        
3.13.2 道路各结构层压实度满足设计和规范要求。
3.13.3 道路基层结构强度满足设计要求。
3.13.4 道路不同种类面层结构满足设计和规范要求。
3.13.5 预应力钢筋安装时，其品种、规格、级别和数量符合设计要求。
3.13.6 垃圾填埋场站防渗材料类型、厚度、外观、铺设及焊接质量符合设计和规范要求。
3.13.7 垃圾填埋场站导气石笼位置、尺寸符合设计和规范要求。
3.13.8 垃圾填埋场站导排层厚度、导排渠位置、导排管规格符合设计和规范要求。
3.13.9 按规定进行水池满水试验，并形成试验记录。
4 安全生产现场控制

4.1 基坑工程

4.1.1 基坑支护及开挖符合规范、设计及专项施工方案的要求。

[image: image1.png]iR

. WiES P E S a R

|t ErEnmEma T
HEEET |2 BESAEL R AT s
5. ST RTEAERR, ERERL SRR TS
| EENERSEEER
KREE |2 KRR TEEHE LR EATEAT 1500
5. BREETEAT m
| ERNERE SRS SRR
LTE |2 BRRETEAT 1m
5. ST T IAGER, TRRE ARk
| ENERS SR, %
2 ERRRRA LA TERS
HENE |3, WERERERHREIT 1s
o ERREREAT 1m
5. WEKESTBSRER, MRk
| ERNEEE SRR
wow |2 BOTRMTRRRRE
3.
h

. TS TR, PR





基坑施工必须进行临边防护。防护栏杆高度不得小于0．8ｍ，离基坑边的距离不得小于50ｃｍ。基坑深度超过（含）5ｍ的，施工单位编制深基坑专项施工方案，须组织专家会审。经总监签证后实施。
4.1.2 基坑施工时对主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线保护措施符合规范及专项施工方案的要求。确保基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全，
4.1.3 基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求。

4.1.4 基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求。

4.1.5 基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求。严格控制基坑边堆土、机械设备及建筑材料堆放的数量、重量和离基坑边的距离。基坑周边不应有大型施工机械行走，以防震动使基坑周边土质松动坍塌。
4.1.6 基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求。施工单位应对相邻建（构）筑物、道路的沉降和位移情况进行观测。基坑开挖之前请有资质的监测单位进行监测。机械作业位置应稳定、安全，在挖土作业半径范围内严禁人员进入。基坑开挖到基坑回填前，应没立监测点，请有资质的监测单位进行监测，每天不少于2次对支护结构变形，周围道路、建筑物、地下水位进行观测，并有监测记录，出现异常情况应及时处理，恢复正常后方可继续施工。
监测报告内容应包括：
　　1． 工程概况；
　　2． 监测项目和各测点的平面和立面布置图；
　　3． 采用仪器设备和监测方法；
　　4． 监测数据处理方法和监测结果过程曲线；
　　5． 监测结果评价。
4.1.7 基坑内作业人员上下专用梯道符合规范及专项施工方案的要求。基坑施工必须有专用、牢固的通道供作业人员上下。
4.1.8 基坑坡顶地面无明显裂缝，基坑周边建筑物无明显变形。

4.2 脚手架工程

4.2.1 一般规定。

（1）作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆符合规范及专项施工方案要求。[image: image2.jpg]



纵、横向扫地杆构造
1―横向扫地杆；2―纵向扫地杆
横向水平杆的构造应符合下列规定：
1 作业层上非主节点处的横向不平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2；
2 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

3 当使用竹笆脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端，应用直角扣件固定在立杆上，另一端应插入墙内，插入长度亦不应小于180mm。
（2）连墙件的设置符合规范及专项施工方案要求。

连墙件的布置应符合下列规定：
1 应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm；
2 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定；
3 应优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置；
（3）步距、跨距搭设符合规范及专项施工方案要求。

常用敞开式双排脚手架的设计尺寸（m）
	连墙件设置
	立杆横距
lb
	步距
h
	下列荷载时的立杆纵距la
	脚手架允许搭设高度
[H]

	
	
	
	2+0.35

 (kN/m2)
	2+2+

2×0.35

(kN/m2)
	3+0.35

 (kN/m2)
	3+2+

2×0.35

 (kN/m2)
	

	二步三跨
	1.05
	1.50
	2.0
	1.5
	1.5
	1.5
	50

	
	
	1.80
	1.8
	1.5
	1.5
	1.5
	32

	
	1.30
	1.50
	1.8
	1.5
	1.5
	1.5
	50

	
	
	1.80
	1.8
	1.2
	1.5
	1.2
	30

	
	1.55
	1.50
	1.8
	1.5
	1.5
	1.5
	38

	
	
	1.80
	1.8
	1.2
	1.5
	1.2
	22

	三步三跨
	1.05
	1.50
	2.0
	1.5
	1.5
	1.5
	43

	
	
	1.80
	1.8
	1.2
	1.5
	1.2
	24

	
	1.30
	1.50
	1.8
	1.5
	1.5
	1.2
	30

	
	
	1.80
	1.8
	1.2
	1.5
	1.2
	17


（4）剪刀撑的设置符合规范及专项施工方案要求。

双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设剪刀撑。每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45°-60°之间。高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧立面连续设置剪刀撑；高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。


[image: image3]
（5）架体基础符合规范及专项施工方案要求。立杆基础应夯实并加设底座、垫板，设置纵、横向扫地杆设置排水沟。

（6）架体材料和构配件符合规范及专项施工方案要求，扣件按规定进行抽样复试。

（7）脚手架上严禁集中荷载。

（8）架体的封闭符合规范及专项施工方案要求。

（9）脚手架上脚手板的设置符合规范及专项施工方案要求。脚手板的设置应符合下列规定：

1 作业层脚手板应铺满、铺稳，铺实。

2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm（图a）；脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度不应小于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm（图b）。

[image: image4.jpg]



（a）脚手板对接；（b）脚手板搭接
脚手板对接、搭接构造
4.2.2 附着式升降脚手架。

（1）附着支座设置符合规范及专项施工方案要求。附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆，其构造应符合下 列规定： 1、竖向主框架所复盖的每一楼层处应设置一道附墙支座； 2、在使用工况时，应将竖向主框架固定于附墙支座上； 3、在升降工况时，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置； 4、附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于二 个或应采用弹簧垫片加单螺母，螺杆露出螺母端部的长度不应少于 3 扣，且 不得小于 10mm，垫板尺寸应由设计确定，且不得小于 100mm×100mm×10mm； 5、附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，但 不得小于 C10。

（2）防坠落、防倾覆安全装置符合规范及专项施工方案要求。附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全 装置。 4.5.2 防倾覆装置应符合下列规定： 1、防倾覆装置中必须包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向 件； 2、在防倾覆导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠 连接； 3、在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不 得小于 2.8 m 或架体高度的 1/4； 4、应具有防止竖向主框架倾斜的功能； 5、应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导向杆之间的间隙不应大于 5mm。 4.5.3 防坠落装置必须符合下列规定： 1、防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上，每一升降点 不得少于一个防坠落装置，防坠落装置在使用和升降工况下都必须起作用； 2、防坠落装置必须是机械式的全自动装置，严禁使用每次升降都需重组 的手动装置； 3、防坠落装置技术性能除应满足承载能力要求外，还应符合表 4.5.3 的 规定。

防坠落装置技术性能

	脚手架类别
	制动距离（mm）

	整体式升降脚手架
	≤80

	单片式升降脚手架
	≤150


4、防坠落装置应具有防尘、防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如； 5、防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上； 6、钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于∮25mm。

防倾覆装置应符合下列规定： 1、防倾覆装置中必须包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向 件； 2、在防倾覆导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠 连接； 3、在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不 得小于 2.8 m 或架体高度的 1/4； 4、应具有防止竖向主框架倾斜的功能； 5、应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导向杆之间的间隙不应大于 5mm。

（3）同步升降控制装置符合规范及专项施工方案要求。同步控制装置应符合下列规定： 1、附着式升降脚手架升降时，必须配备有限制荷载或水平高差的同步控 制系统。连续式水平支承桁架，应采用限制荷载自控系统；简支静定水平桁 架，应采用水平高差同步自控系统；若设备受限时，可选择限制荷载自控系 统。 2、限制荷载自控系统应具有下列功能： 1）当某一机位的荷载超过设计值的 15%时，应采用声光形式自动报警和 显示报警机位；当超过 30%时，应能使该升降设备自动停机； 2）应具有超载、失载、报警和停机的功能；宜增设显示记忆和储存功能； 3）应具有本身故障报警功能，并应能适应施工现场环境； 4）性能应可靠、稳定，控制精度应在 5%以内。 3、水平高差同步控制系统应具有下列功能： 1）当水平支承桁架两端高差达到 30mm 时，应能自动停机； 2）应具有显示各提升点的实际升高和超高的数据，并应有记忆和储存的 功能； 3）不得采用附加重量的措施控制同步。

（4）构造尺寸符合规范及专项施工方案要求。

附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定：1、架体结构高度不应大于 5 倍楼层高； 2、架体宽度不应大于 1.2m； 3、直线布置的架体支承跨度不应大于 7 m，折线或曲线布置的架体，相 邻两主框架支承点处架体外侧距离不得大于 5.4m； 4、架体的水平悬挑长度不得大于 2 m，且不得大于跨度的 1/2。 5. 架体全高与支承跨度的乘积不应大于 110 m²。

4.2.3 悬挑式脚手架。

（1）型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度符合规范及专项施工方案要求。型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。

[image: image5.png]B om)

1200 I

e =
4
1800 1500

ESMFRNTE




[image: image6.jpg]



悬挑钢梁U形螺栓固定构造
1-木楔侧向楔紧；2-两根1.5m长直径18mm的HRB235钢筋
用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

悬挑梁悬挑长度按设计确定。固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2 个（对）及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定，U形钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固，其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定。

[image: image7.jpg]



悬挑钢梁穿墙构造
1-木楔楔紧
[image: image8.jpg]25

e,





（2）悬挑钢梁卸荷钢丝绳设置方式符合规范及专项施工方案要求。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算；钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋，其直径不宜小于20mm，吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定。

（3）悬挑钢梁的固定方式符合规范及专项施工方案要求。

（4）底层封闭符合规范及专项施工方案要求。

（5）悬挑钢梁端立杆定位点符合规范及专项施工方案要求。

4.2.4 高处作业吊篮。高处作业吊篮应由悬挑机构、吊篮平台、提升机构、防坠落机构、 电气控制系统、钢丝绳和配套附件、连接件构成。所用的构配件应是同一厂家的产品。

（1）各限位装置齐全有效。吊篮应安装上限位装置，宜安装下限位装置

（2）安全锁必须在有效的标定期限内。

（3）吊篮内作业人员不应超过2人。

（4）安全绳的设置和使用符合规范及专项施工方案要求。空中启动吊篮时，应先将吊篮提升使安全绳松弛后再开启安全锁。不得在安全绳受力时强行扳动安全锁开启手柄；不得将安全锁开启手 柄固定于开启位置。

（5）吊篮悬挂机构前支架设置符合规范及专项施工方案要求。悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直，脚轮不得受力。悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。

（6）吊篮配重件重量和数量符合说明书及专项施工方案要求。配重件应稳定可靠地安放在配重架上，并应有防止随意移动的措 施。严禁使用破损的配重件或其他替代物。配重件的重量应符合设计规定。

4.2.5 操作平台。

（1）移动式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。

[image: image9.jpg]T

(a) L (b) WEE




移动式操作平台示意(单位：mm)
1-木楔；2-竹笆或木板；3-梯子；4-带锁脚轮；5-活动防护绳；6-挡脚板

（2）落地式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。操作平台的临边应设置防护栏杆，单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯。

（3）悬挑式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。

[image: image10.jpg](a) R

£

() 1-18/ T

-1

(d) 221



斜拉方式的悬挑式操作平台示意图
1-木楔侧向楔紧；2-两根1．5m长直径18mm的HRB400钢筋

4.3 起重机械

4.3.1 一般规定。

（1）起重机械的备案、租赁符合要求。

（2）起重机械安装、拆卸符合要求。

（3）起重机械验收符合要求。

（4）按规定办理使用登记。

（5）起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求。

（6）起重机械的安全装置灵敏、可靠；主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求。

（7）起重机械与架空线路安全距离符合规范要求。

（8）按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底。

（9）定期检查和维护保养符合相关要求。

4.3.2 塔式起重机。

（1）作业环境符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求。

（2）塔式起重机的起重力矩限制器、起重量限制器、行程限位装置等安全装置符合规范要求。

（3）吊索具的使用及吊装方法符合规范要求。

（4）按规定在顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。

4.3.3 施工升降机。

（1）防坠安全装置在标定期限内，安装符合规范要求。

（2）按规定制定各种载荷情况下齿条和驱动齿轮、安全齿轮的正确啮合保证措施。

（3）附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案要求。

（4）层门的设置符合规范要求。

4.3.4 物料提升机。

（1）安全停层装置齐全、有效。

（2）钢丝绳的规格、使用符合规范要求。

（3）附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求。

4.4 模板支撑体系

4.4.1 按规定对搭设模板支撑体系的材料、构配件进行现场检验，扣件抽样复试。

4.4.2 模板支撑体系的搭设和使用符合规范及专项施工方案要求。在立柱底距地面200mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8～20m时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当层高大于20m时，在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 
4.4.3 混凝土浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序进行，并指定专人对模板支撑体系进行监测。

4.4.4 模板支撑体系的拆除符合规范及专项施工方案要求。不得在上下同一垂直面上同时装拆模板

4.5 临时用电

4.5.1 按规定编制临时用电施工组织设计，并履行审核、验收手续。

4.5.2 施工现场临时用电管理符合相关要求。

4.5.3 施工现场配电系统符合规范要求。

4.5.4 配电设备、线路防护设施设置符合规范要求。

4.5.5 漏电保护器参数符合规范要求。

4.6 安全防护

4.6.1 洞口防护符合规范要求。当竖向洞口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1．2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板
4.6.2 临边防护符合规范要求。施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆；外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。

4.6.3 有限空间防护符合规范要求。

4.6.4 大模板作业防护符合规范要求。

4.6.5 人工挖孔桩作业防护符合规范要求。

4.7 其他

4.7.1 建筑幕墙安装作业符合规范及专项施工方案的要求。

4.7.2 钢结构、网架和索膜结构安装作业符合规范及专项施工方案的要求。

4.7.3 装配式建筑预制混凝土构件安装作业符合规范及专项施工方案的要求。

5 质量管理资料

5.1 建筑材料进场检验资料

5.1.1 水泥。

5.1.2 钢筋。

5.1.3 钢筋焊接、机械连接材料。

5.1.4 砖、砌块。

5.1.5 预拌混凝土、预拌砂浆。

5.1.6 钢结构用钢材、焊接材料、连接紧固材料。

5.1.7 预制构件、夹芯外墙板。

5.1.8 灌浆套筒、灌浆料、座浆料。

5.1.9 预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具。

5.1.10 防水材料。

5.1.11 门窗。

5.1.12 外墙外保温系统的组成材料。

5.1.13 装饰装修工程材料。

5.1.14 幕墙工程的组成材料。

5.1.15 低压配电系统使用的电缆、电线。

5.1.16 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程采用的绝热管道、绝热材料。

5.1.17 采暖通风空调系统节能工程采用的散热器、保温材料、风机盘管。

5.1.18 防烟、排烟系统柔性短管。

5.2 施工试验检测资料

5.2.1 复合地基承载力检验报告及桩身完整性检验报告。

5.2.2 工程桩承载力及桩身完整性检验报告。

5.2.3 混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统计评定。

5.2.4 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告。

5.2.5 钢筋焊接连接、机械连接试验报告。

5.2.6 钢结构焊接工艺评定报告、焊缝内部缺陷检测报告。

5.2.7 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验报告。

5.2.8 地基、房心或肥槽回填土回填检验报告。

5.2.9 沉降观测报告。

5.2.10 填充墙砌体植筋锚固力检测报告。

5.2.11 结构实体检验报告。

5.2.12 外墙外保温系统型式检验报告。

5.2.13 外墙外保温粘贴强度、锚固力现场拉拔试验报告。

5.2.14 外窗的性能检测报告。

5.2.15 幕墙的性能检测报告。

5.2.16 饰面板后置埋件的现场拉拔试验报告。

5.2.17 室内环境污染物浓度检测报告。

5.2.18 风管强度及严密性检测报告。

5.2.19 管道系统强度及严密性试验报告。

5.2.20 风管系统漏风量、总风量、风口风量测试报告。

5.2.21 空调水流量、水温、室内环境温度、湿度、噪声检测报告。

5.2.22 阀门检验试验记录。

5.2.23 设备、卫生器具压力（满水）试验记录。

5.2.24 排水管道通球试验记录。

5.2.25 室内消火栓试射记录。

5.2.26 生活饮用水水质检测报告。

5.3 施工记录

5.3.1 水泥进场验收记录及见证取样和送检记录。

5.3.2 钢筋进场验收记录及见证取样和送检记录。

5.3.3 混凝土及砂浆进场验收记录及见证取样和送检记录。

5.3.4 砖、砌块进场验收记录及见证取样和送检记录。

5.3.5 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件、涂装材料等进场验收记录及见证取样和送检记录。

5.3.6 防水材料进场验收记录及见证取样和送检记录。

5.3.7 桩基试桩、成桩记录。

5.3.8 混凝土施工记录。

5.3.9 冬期混凝土施工测温记录。

5.3.10 大体积混凝土施工测温记录。

5.3.11 预应力钢筋的张拉、安装和灌浆记录。

5.3.12 预制构件吊装施工记录。

5.3.13 钢结构吊装施工记录。

5.3.14 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。

5.3.15 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。

5.3.16 管道系统压力试验记录。

5.3.17 设备单机试运转记录。

5.3.18 系统非设计满负荷联合试运转与调试记录。

5.3.19 设备安装记录

5.3.20 补偿器安装记录
5.4 质量验收记录

5.4.1 地基验槽记录。

5.4.2 桩位偏差和桩顶标高验收记录。

5.4.3 隐蔽工程验收记录。

5.4.4 检验批、分项、子分部、分部工程验收记录。

5.4.5 观感质量综合检查记录。

5.4.6 工程竣工验收记录。

5.4.7 质量控制资料

5.4.8 安全和功能检验（检测）报告

6 安全管理资料

6.1 危险性较大的分部分项工程资料

6.1.1 危险性较大的分部分项工程清单及相应的安全管理措施。

危险性较大的分部分项工程清单

	一、危险性较大的分部分项工程清单

	　　一、基坑支护、降水工程

	　　开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

	　　二、土方开挖工程

	　　开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

	　　三、模板工程及支撑体系

	　　（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

	　　（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

	　　（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

	　　四、起重吊装及安装拆卸工程

	　　（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

	　　（二）采用起重机械进行安装的工程。

	　　（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。

	　　五、脚手架工程

	　　（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

	　　（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。

	　　（三）悬挑式脚手架工程。

	　　（四）吊篮脚手架工程。

	　　（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。

	　　（六）新型及异型脚手架工程。

	　　六、拆除、爆破工程

	　　（一）建筑物、构筑物拆除工程。

	　　（二）采用爆破拆除的工程。

	　　七、其它

	　　（一）建筑幕墙安装工程。

	　　（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

	　　（三）人工挖扩孔桩工程。

	　　（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。

	　　（五）预应力工程。

	　　（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

	一、深基坑工程

	　　（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

	　　（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

	　　二、模板工程及支撑体系

	　　（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。

	　　（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

	　　（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

	　　三、起重吊装及安装拆卸工程

	　　（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

	　　（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

	　　四、脚手架工程

	　　（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

	　　（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

	　　（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

	　　五、拆除、爆破工程

	　　（一）采用爆破拆除的工程。

	　　（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

	　　（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

	　　（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

	　　 六、其它

	　　（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

	　　（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

	　　（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

	　　（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

	　　（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

	　　（六）建筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过8m的边坡工程；或虽未超过规定高度但地质条件和周围环境复杂的边坡工程。

	（七）其他情况请在此书面说明。

	在上述危险性较大的分部分项工程施工前，我公司承诺将督促施工单位、监理单位按照建质〔2009〕87号文件要求编制专项方案、组织专家论证、建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度，并督促其按确定的方案施工。

	

	

	


危险性较大的分部分项工程的安全管理按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37好）第四章执行。
6.1.2 危险性较大的分部分项工程专项施工方案及审批手续。

施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

　　危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

6.1.3 危险性较大的分部分项工程专项施工方案变更手续。

专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位应当根据论证报告修改完善后，重新经施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
6.1.4 专家论证相关资料。

　施工单位和监理单位应当将专家论证相关资料纳入档案管理。

　  6.1.5 危险性较大的分部分项工程方案交底及安全技术交底。

专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行各工种的安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
6.1.6 危险性较大的分部分项工程施工作业人员登记记录，项目负责人现场履职记录。

施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。
6.1.7 危险性较大的分部分项工程现场监督记录。

项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。
施工单位和监理单位应当将现场检查、专项巡视检查相关资料纳入档案管理。
6.1.8 危险性较大的分部分项工程施工监测和安全巡视记录。

对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施。监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责。

6.1.9 危险性较大的分部分项工程验收记录。

对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。

　施工单位和监理单位应当将验收相关资料纳入档案管理。

　6.2 基坑工程资料

6.2.1 相关的安全保护措施。

基坑工程的安全防护应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.3第6条进行设置。
[image: image11.jpg]BERPRNE
B ZIPRIER

TRER RIRE B

BRI i Yiva
Z wENE

. e TR RS s R L BE A ENE TR H
1 FANSHE TIAEXNIEE (F) B4 TIRE
K 56 Tl FERARERIF IS 1

FHERERT 1.5 K, FiRELRINRERRENE
RUR SR ENE B SN, MIRSRNASE K, EiR
BRI S KM, iERAENRBRENENR
(1) WRRHZLEMHIAR, HARERHTIE
i, SRR REANSEE TR, BT
55 %8H.

FHEIRERBID 2 KM, WRRBIRELIIPmmEmnir
AT, ARENEE, REMZIETRET; MEETH
B A0 RIF (U HEZK B

niEY, K, ERIASHEEEXNE;, DBtk
REMAEER; MEFIEAZPERER. HPRA
PR S T S

Hihig
P BE
IR E
Eolb ez o

MBERAREA:

DEBRMREREA:

Tilm:





6.2.2 监测方案及审核手续。

基坑开挖前应编制监测方案，并应明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点的布置、监测周期等内容，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

6.2.3 第三方监测数据及相关的对比分析报告。

对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施。监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责。
6.2.4 日常检查及整改记录。

基坑工程应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11定期进行安全检查并填写检查记录。对检查中发现的事故隐患下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改，并填写整改记录。

6.3 脚手架工程资料

6.3.1 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告。

6.3.2 日常检查及整改记录。

脚手架应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3-3.9定期进行安全检查并填写检查记录。对检查中发现的事故隐患下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改，并填写整改记录。

6.4 起重机械资料

6.4.1 起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明、租赁合同及安装使用说明书。

6.4.2 起重机械安装单位资质及安全生产许可证、安装与拆卸合同及安全管理协议书、生产安全事故应急救援预案、安装告知、安装与拆卸过程作业人员资格证书及安全技术交底。

6.4.3 起重机械基础验收资料。安装（包括附着顶升）后安装单位自检合格证明、检测报告及验收记录。

6.4.4 使用过程作业人员资格证书及安全技术交底、使用登记标志、生产安全事故应急救援预案、多塔作业防碰撞措施、日常检查（包括吊索具）与整改记录、维护和保养记录、交接班记录。

起重机械应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.15、3.16、3.17、3.18定期进行安全检查并填写检查记录。对检查中发现的事故隐患下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改，并填写整改记录。

6.5 模板支撑体系资料

6.5.1 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告。

6.5.2 拆除申请及批准手续。

6.5.3 日常检查及整改记录。

模板支架应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.12定期进行安全检查并填写检查记录。对检查中发现的事故隐患下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改，并填写整改记录。

6.6 临时用电资料

6.6.1 临时用电施工组织设计及审核、验收手续。

6.6.2 电工特种作业操作资格证书。

6.6.3 总包单位与分包单位的临时用电管理协议。

6.6.4 临时用电安全技术交底资料。

6.6.5 配电设备、设施合格证书。

6.6.6 接地电阻、绝缘电阻测试记录。

6.6.7 日常安全检查、整改记录。

施工用电应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14定期进行安全检查并填写检查记录。对检查中发现的事故隐患下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改，并填写整改记录。

6.7 安全防护资料

6.7.1 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的产品质量合格证。

6.7.2 有限空间作业审批手续。

进入有限空间作业，必须办理《进入有限空间作业审批表》，作业程序为：
        （一）由进入有限空间作业的单位、项目部提出申请，由本单位安全管理部门负责办理《进入有限空间作业审批表》； 
        （二）安全责任人落实进入有限空间的安全防护措施，确认安全措施和有限空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度的检查等情况；
        （三）监护人员必须是车间级副职及以上管理人员，负责检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施设备是否齐备，确认合格后签字认可； 
        （四）项目责任人在对上述内容全面复查无误后，报安全管理部门负责人在《进入有限空间作业审批表》签字批准后，方可进入作业。
6.7.3 日常安全检查、整改记录。

高处作业应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.13定期进行安全检查并填写检查记录。对检查中发现的事故隐患下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改，并填写整改记录。

[image: image12.jpg]TP RER KR
REWPRIBRIE s
TRER R
g (2% 8
i SEREA
1
HUCERL SRR E)
F5 | RRE Ll = Lo
RORSUEI PR, BE1.5m, RHBER
i | EFET18omiSINR, BEFHE0, R
5 i EEEMD, Wi&EE<5cm, KBER
O | ETEF18cmiSEiR B B E LIPS
OMRE—EZE TR, MS5HEER0
CMo
BRESMELEREA, AR ERFE
magw | AONTRRETASN—REE
2 | ;. e | B PERBDER>25m, BASEE—
Ao | EBENEERE0R, E6TRET0
! OmmEE & %IHNARE 1 2mB5IPE
i
. g | THERRGIIME, SR BB
3 |, REERHE, REMRL SRS
4o
e, t | OBIFER12m, RETREFET18
4 | B BE | CMEWR, BEXT120BEEFEE
B | SIHERRSYR, RFREAT2ME
R
RAEIMERSR, FHRERENS
EEEL | MEEK; REERRIRATESHF
B, WU | SRR, BIPHIEOR R SRR L5
5 | REREP | PEBLUIMIER, 1EIEREEAKUT
fEBGIPH | ETHEIR L RAOBTIPH (ScmBOAMR) ,
G | RIS AR EEA R 84 X R A 5om
AR, WEHZE>700mm,
SRR
R BAAR
ZRAR
R THM
« B EEUEIN





7 附则

7.1 工程质量安全手册是根据法律法规、国家有关规定和工程建设强制性标准制定，用于规范企业及项目质量安全行为、提升质量安全管理水平，工程建设各方主体必须遵照执行。

7.2 除执行本手册外，工程建设各方主体还应执行工程建设法律法规、国家有关规定和相关标准规范。

7.3 各级住房城乡建设主管部门可在本手册的基础上，制定简洁明了、要求明确的本地区工程质量安全手册实施细则。

7.4 本手册由省住房城乡建设厅负责解释。

≤15m








